供

应

商

议

价

文

件

供应商：

联系电话：

议价项目名称：川北医学院附属医院新区厨房油烟设备清洗服务

（第二次）

时间：    年     月    日

须知

以下所有资料均需加盖供应商鲜章，请按照以下顺序做好目录，并装订成册,一式两份。若供应商资质证书不符合要求，则无参与资格。

### 1. 合格的供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

1.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

1.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

2.联合体（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

3.知识产权（实质性要求）

3.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

3.2 除非文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

3.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

4.合同分包及转包（实质性要求）

本项目不允许合同分包及转包。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年  月  日

一. 产品信息表

| 产品信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  | 电话： |  |
| 业务员： |  | 电话： |  |
| 项目名称： |  |  |  |

二.  供应商资格证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①具有健全的财务会计制度的证明材料：A、可提供2021年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2021年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债、利润情况）；C、也可提供截止投标文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册时间截止投标文件递交截止日不足一年的，也可提供公司备案章程；（以上证明材料均为复印件）

②提供具有良好的商业信誉承诺函；

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

①提供2021年至递交响应文件截止时间前任意一个月的纳税证明材料复印件；（注：证明材料可为银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）

②提供2021年至递交响应文件截止时间前任意一个月的社保证明材料复印件；（注：证明材料为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）

③依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。

5、提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函；

6、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（公司成立不足三年的从成立之日起算）；

7、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函； （提供原件）

8、法定代表人身份证复印件；

9、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：

1、 以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

2、 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

三、采购项目服务要求及其他商务要求

一、 项目概述

川北医学院附属医院拟采购新区厨房油烟设备清洗服务。

- 服务内容及服务要求

（一）服务内容

清洗范围：

| 施工位置 | 工程明细 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1楼厨房 | 集烟罩 | 24 | 米 | 清洗 |
|  | 挡火板 | 12 | 块 | 清洗 |
|  | 隔油篦子 | 24 | 个 | 清洗 |
|  | 运水风轮 | 24 | 个 | 清洗 |
|  | 净化器电场 | 12 | 台 | 清洗 |
|  | 隔油滤网 | 6 | 张 | 清洗 |
|  | 灶台 | 24米 | 米 | 清洗 |
| 2楼厨房 | 集烟罩 | 24 | 米 | 清洗 |
|  | 挡火板 | 12 | 块 | 清洗 |
|  | 隔油篦子 | 24 | 个 | 清洗 |
|  | 运水风轮 | 24 | 个 | 清洗 |
|  | 净化器电场 | 12 | 台 | 清洗 |
|  | 隔油滤网 | 6 | 张 | 清洗 |
|  | 灶台 | 24米 | 米 | 清洗 |

- （二）服务要求

- 1．集烟罩清洗验收标准

1.1 集烟罩表面无油垢和黄色油膜。

1.2 油槽内无遗留油垢。

1.3 排风口四周干净整洁。

1.4 灶台无清洗工作后遗留污物。

1.5 无清洗工作不慎造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况。

1.6 集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。

2．挡火滤油箅子、运水风轮清洗验收标准

2.1 挡火滤油箅子、运水风轮内外表面无油垢和黄色油膜。

2.2 悬挂后不得有外溢液体和油状物。

2.3 运水风轮旋转正常。

3．排油烟管道及弯头验收标准

3.1 管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。

3.2 修复铲平推15公分，铲面无明显油污和液体油状物。

3.3 清理完毕后，管道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。

3.4 管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等有损管道防氧化层的强化学方式进行，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。

3.5 管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不能作为清洗合格与否的依据。

3.6 管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。

3.7 鉴于带消音处理的管道内壁充满消音孔洞的特殊性，此类管道内壁无液体油和黏稠状厚油垢即视为合（需要清洗）。

3.8 楼顶管道出口处无黑色厚油垢（需要清洗）。

4．排油烟风机常规清洗验收标准

4.1 清洗后的风机机箱四壁可触及到的区域没有黑色老油垢和液体油垢。

4.2 具备清洗条件的机壳底部表面无积油和油垢。

4.3 风机四周漏油处理干净。

5．排油烟风机拆卸养护清洗验收标准

5.1 清洗后的风机机箱四壁没有老油和液体油垢，机壳基本恢复原有色泽。

5.2 风机叶轮无油垢，基本恢复设备出厂原色。

5.3 风机运行正常，无异响，无偏心震动。

6．油烟净化器验收标准

6.1 净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；

6.2 可拆卸挡油网上没有油腻，网面发亮；并恢复原有通透性。

6.3 不可拆卸挡油网经处理后应基本恢复原有通透性。

6.4 净化器线路连接正常，净化器极片保持平行，行间距一致，工作指示灯正常。

7．清洗验收报告

7.1排油烟设备系统清洗完毕后，排油烟清洗单位应向采购人提供清洗验收报告。

7.2清洗验收报告应标明清洗时间、地点、清洗部位、清洗数量（面积）、清洗油垢量、清洗质量和清洗施工人数等。

7.3 清洗验收报告内应附带清洗单位营业执照、行业相关资格证明等文件，便于相关单位检查使用。

7.4清洗验收报告内应提供各清洗部位和关键部件清洗前后对比照片或排油烟管道清洗前后对比检测录像材料。

7.5 清洗验收报告一式两份，排油烟清洗单位与甲方单位各保留一份，存档备查 。

三、商务要求

1、服务时间：一年清洗6次，每两个月清洗一次。

2、服务地点：茂源南路1号新院区科研综合大楼营养餐厅。

3、付款方式：每半年支付一次，即第三次清洗完毕，出具验收报告后，支付合同金额的50%，第六次清洗完毕，出具验收报告后，支付剩余合同金额的50%。

注：以上所有内容均为实质性要求，不允许有负偏离。

四、相关证明文件格式

4-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：    年龄：   职务：

本人系                             （供应商名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的              （采购项目名称）项目的议价、报价，签署上述项目的议价文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注意： 法定代表人参加本采购项目议价的，仅须出具此证明书。

4-2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （供应商名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵单位组织的            （采购项目名称）项目的有关应答、签订合同以及合同的执行、完成、服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字（或加盖个人名章）生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。

单  位：            部门：         职务：           。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：               （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年    月     日

注意：  法定代表人的授权委托人参加本采购项目报价的，仅须出具此授权委托书。

- 五、资格性承诺函

（采购单位名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（公司成立不足三年的从成立之日起算）

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致我方无法提供该类证明材料的，我方承诺满足磋商文件资格要求。（此条针对资格要求如涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商提供该承诺）

（八）我单位和报价产品符合国家或行业主管部门要求的技术标准、质量标准和资格资质条件等强制性规定。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

- 六、具有独立承担民事责任能力的证明材料（根据供应商议价文件二要求提供）

- 七、具有商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（根据供应商议价文件二要求提供）

- 八、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（根据供应商议价文件二要求提供）

## 九、服务应表

| 序号 | 议价文件要求 | 响应文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1. 供应商必须把议价文件三全部服务内容事项列入此表。

2．按照议价项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格（应答中可注明是否响应，也可注明正、负或无偏离）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：年月日

## 十、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

注：1、供应商必须把议价文件三全部商务要求内容事项列入此表。

2、供应商须按照据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任（应答中可注明是否响应，也可注明正、负或无偏离）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：年月日

- 十一、无行贿犯罪记录承诺函

__________________（采购单位名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 十二、关于知识产权的相关承诺

__________________（采购单位名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称）的供应商，郑重承诺：我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

- 十三、	未被记入诚信档案且在有效期的承诺书

__________________（采购单位名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）的供应商，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定郑重承诺：未被记入四川省政府采购当事人诚信档案且在有效期内。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注：

若供应商有被记入诚信档案的情况，请将承诺内容更改为“本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）的供应商，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定郑重承诺：被记入四川省政府采购当事人诚信档案且在有效期内的次数为xx次”。

十四、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；

__________________（采购单位名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

十五、服务技术方案以及供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）

注：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

- 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

- 本项目最高限价为4.5万元整。报价高于此限价为无效报价。